计算机机房建设要求
建设要求：

依据《全国医院信息化建设标准与规范》、《数据中心设计规范》GB 50174-2017、《数据中心基础设施（机房）等级评定标准》（AB/T 1101-2014）、《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》（GB/T 39204-2022）相关要求，建设标准达到B级、信息安全等级保护符合三级要求。

机房房间的设置及面积要求：

计算机机房设有主机房（数据中心区）、辅助区（总控中心、运维调试等）、支持区（配电间、运营商接入区域）,总面积约160平方米。

机房基础装修：
墙面、地面、顶面装修部分：金属墙面、金属吊顶、全钢防静电地板、三面偷跑流量、防尘等

防水、隔断部分：已有门窗防水、空调导水槽、玻璃隔断、玻璃门、机房门、门禁等
支持区域散力架、加固等
四、机房防雷等电位系统： 

1、三级防雷
全区域等电位建设

五、配电系统：

1、市电配电柜、UPS配电柜、STS切换系统、主进线系统、UPS供电系统（12个机柜满负荷4小时以上）、电源分配单元等。

空调系统：
新风系统
满足主机房区、支持区、辅助区新风要求、

空调系统
主机房区要求恒温恒湿、内外机管线等、支持区域、辅助区域恒温恒湿等

机房弱电系统：
除各区域链路互通外，需满足新机房至各楼栋及汇聚、老机房间100G带宽链路互通。
各区域到辅助区域、智能控制等弱电布线及设备

气体联动消防：
1、七氟丙烷贮存装置部分（满足主机房区、支持区）气体消防要求、消防应急疏散设备、管网、布线等。
九、动力环境监控：

1、动环监控管理系统（温湿度、市电监控、漏水、水侵、烟感、UPS监控模块、空调监控模块、智能综合配电柜监控模块、门禁系统、报警系统、环境监控主机、短信报警器、显示终端、视频监控）
十、机房机柜系统
传统机房机柜系统
