附件1：采购需求

1、一套日生产热水能力不少于20吨的空气源热水机组，并同时利用原有的水箱和管路进行改造安装，给5号楼各病区供应热水。
2、热水温度要求：供水泵出水温度每年5至9月不低于46度，每年10月至次年4月不低于50度。

3、投标人提供的空气源热泵热水机组设备必须是符合国家相关质量标准或同行业标准要求的全新原厂设备，具有中国节能认证证书，有明确的品牌、型号、生产厂家等。

4、安装配套服务（包括连接机组主电源线、到机组主水管路、设备运输、吊装、拆除、搬运等）。
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	空气源热泵热水机组
	3
	台
	★1、标准工况参数要求：
（1）额定制热量≥38.6KW；

（2）额定输入功率≤12.8KW；
第（1）和第（2）小点要求的是额定值，非实测值，必须提供由第三方监督检验机构具有CMA标识的该型号产品检测（或检验）报告复印件，报告须包含上述第（1）至（2）点内容，否则投标无效；同时上述第1点第（1）至（2）小点内容准确参数须全部与中国能效标识网备案公告查询的产品信息公告完全一致，否则投标无效（投标文件中必须提供中国能效标识网查询截图证明）；

★2、工作环境：-15至43℃；

★3、机组噪音≤65dB（A）

★4、产水量≥830L/h；

★5、压缩机为全封闭涡旋式压缩机，满足最高出水温度不低于50℃

	2
	空气能循环泵
	2
	台
	（1）循环水流量≥25m3/h
（2）扬程≥25m
（3）功率4KW

（4）投标产品生产厂家有质量检验合格产品证书（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，缺一项投标无效）。



	3
	空气能热水变频增压泵
	2
	台
	（1）循环水流量≥20m3/h
（2）扬程≥21m
（3）功率1.1KW

（4）投标产品生产厂家有质量检验合格产品证书（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，缺一项投标无效）。


