恭城瑶族自治县人民医院

污水处理运营服务项目需求
1、供应商负责提供采购人二座污水处理站运营服务（目前每天处理水量约为150吨左右），运营服务费按年包干价（日处理水量增加不另增费用），包含污水处理设备1套（供应商自备）、污水处理站的人工费、药剂费、水质监测费（日常自行监测、每月第三方自送样检测、每季度第三方委托检测费用）、污泥处置费、废气监测费（4个季度）、设备维保费、技术服务费、防护用品费、管理费、税金等，处理水质达到 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466—2005) 排放标准（或更新法规标准）及排污许可证和地方环保部门的要求。服务期限自签订合同之日起24个月。

2、供应商负责派遣驻点不少于1名项目负责人，不少于1名专业操作人员，专业操作人员合同期内24小时操作运行贰套污水处理系统，并承担因此所产生的所有费用(不包括水电费用)。驻点专业操作人员需按采购人正常工作时间值守，其余时间不定期巡查，做好日常记录，保障采购人污水处理系统正常运行。驻点项目负责人需具有相关资质，驻点专业操作人员需持有《中华人民共和国职业资格证书》(废水处理工四级/中级技能职 业资格证书)方能上岗，并向采购人提供驻点人员名单、有效证书、身份证复印件给采购人备案。

3、供应商负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管、投放等工作，并承担因此所产生的所有费用。向采购人提供消毒药剂产品企业卫生许可证、合格证、营业执照等，提供每批次消毒药剂的检测报告，消毒剂包装上须有产品合格证。

4、供应商负责接手采购人污水处理站现有污水处理设备(以设备交接清单为准)，妥善维护、使用、保管采购方提供污水处理设施（备），保证污水处理设备的正常使用，要爱护采购人提供的污水处理设备，合同期满后交付能正常使用的设备给采购人。合同期内采购人提供的设备保养、维修所产生的所有费用由供应商负责。

5、供应商负责按照规范要求进行日常自行监测、每个月委托有资质第三方检测机构进行污水检测、每季度委托有资质第三方检测机构进行污水检测及污水处理站周边废气监测，并出具检测报告给采购人存档，费用由供应商负责，如检测结果不合格，需再次检测，费用由供应商负责 。

6、供应商提供的证件，在合同期内应保证合法有效。

7、供应商运营期间，对污水的稳定达标排放负责，必须保证污水处理符合国家相关法律法规、污水处理排放标准、环保主管部门及相关上级部门的要求。如污水管理及排放不达标而导致采购人因此受上级部门处罚，处罚由供应商负责。

8、供应商应按《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466—2005) 排放标准、排污许可证排放标准和相关部门要求进行检测，如标准更新，按新标准执行。

目前需检测项目及频次按下表执行：

	细菌指标监测

	序号
	监测项目
	监测频率
	监测点位

	1
	粪大肠菌群
	1次/月
	2

	2
	沙门氏菌
	1次/季度
	2

	3
	志贺氏菌
	1次/季度
	2

	理化指标监测

	序号
	监测项目
	监测频率
	监测点位

	1
	PH值
	1次/季度
	2

	2
	总余氯
	1次/季度
	2

	3
	化学需氧量
	1次/季度
	2

	4
	悬浮物
	1次/季度
	2

	5
	氨氮
	1次/季度
	2

	6
	石油类
	1次/季度
	2

	7
	动植物油
	1次/季度
	2

	8
	阴离子表面活性剂
	1次/季度
	2

	9
	五日生化需氧量
	1次/季度
	2

	10
	挥发酚
	1次/季度
	2

	11
	色度
	1次/季度
	2

	12
	总汞
	1次/季度
	2

	13
	总镉
	1次/季度
	2

	14
	总铬
	1次/季度
	2

	15
	六价铬
	1次/季度
	2

	16
	总砷
	1次/季度
	2

	17
	总铅
	1次/季度
	2

	18
	总氰化物
	1次/季度
	2

	19
	总银
	1次/季度
	2

	废气监测指标（每个污水处理站）

	序号
	监测项目
	监测频率
	监测点位

	1
	甲烷
	1次/季度
	4

	2
	臭气浓度
	1次/季度
	4

	3
	氨（氨气）
	1次/季度
	4

	4
	氯
	1次/季度
	4

	5
	硫化氢
	1次/季度
	4

	备注：如监测项目更新，按新标准执行


9、 采购人有权监督供应商污水处理站的运行情况，合同期内二次（含二次）以上环保、卫生部门监测不达标，并被有关部门责令停诊整改等处罚的，采购人有权单方解除合同，由此造成的损失全部由供应商承担，供应商应赔偿采购方因此所遭受的经济损失。
10、 供应商需将污水处理系统运行管理规章制度张贴上墙，并报采购人备案。

11、 供应商应随时配合采购人接受上级有关部门对医院污水处理站运行工作的检查，负责协助采购方应对环保、卫监等上级部门工作检查中的汇报和答疑以及环保部门各种申报所需的相关上报材料。负责协助医院等级评审等相关工作中污水处理相关材料的准备。

12、 在供应商运营期间，除日常维护外，污水处理站现有设备进行维修以及设备更换，供应商应提前将详细内容以书面形式报采购人，设备大修和设备更换的费用均由供应商承担。在国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门等的要求发生变化，需要添加新设备，费用均由供应商承担。

13、 在供应商运营期间，污水处理站的建筑物需装修或维修以及池底的构筑物损坏需进行维修，供应商应提前将详细内容以书面形式报采购人，经采购人书面同意后方可进行装修、维修，该维修、装修费用由采购人承担。

14、 供应商及驻点工作人员应自觉遵守国家法律法规及采购人的相关规章制度，服从采购人的监督与管理，不得影响医院正常工作和生活。如有违反，采购人有权要求供应商按相关规定管理污水运营或更换工作人员，否则采购人有权单方解除合同，由此造成的损失全部由供应商承担。另外，供应商所聘请的工作人员工资福利、医疗保险、人身安全等突发伤亡所产生的一切开支均由供应商负责。

