恭城瑶族自治县人民医院
消防维保服务项目需求

[bookmark: _GoBack]（一）、服务内容：
项目范围：恭城瑶族自治县人民医院所有消防设施的维护保养检测及维修，包括但不限于：火灾自动报警系统、消防供水系统（消火栓、自动喷淋）、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防通讯系统、消防广播系统和防火分隔设施（防火门、防火卷帘）、灭火器、消防安全标识等。
（二）、服务要求：
标准：投标人必须按照《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010)、《消防设施维护保养规程》(DB45/T 2473-2022)、《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)(2018版)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)、《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)、《防火卷帘》(GB14102-2005)、《防火门》(GB12955-2015)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 、《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）等国家法律法规和行业消防技术标准执行，具体包括但不限于以下内容：
1、火灾自动报警系统 
①火灾探测器：设备干净整洁；检查设备是否有松动、变形、污染、积灰等现象；设备安装的位置、布局及选型是否符合相关规范要求；功能测试：模拟火灾信号，测试探测器发出火警信号的响应时间是否符合规范要求，其最大延时不应超过1min，且火警地址正确无误，并能联动层显报警器、消防主机正常运行；以上内容每月检查测试的数量不少于设备总数的35%，每月拆卸清理(吹、吸)除尘的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍。 
②消防主机：设备干净整洁；检查主板、回路卡有无松动、发烫、积灰等现象；防鼠、防火、防潮、防尘措施有效可靠；火灾报警功能、二次报警功能、故障报警功能、自检功能、火灾优先功能、记忆功能、联动功能、消音、复位功能、消防广播功能、消防电话功能、电源转换功能、备用电源自动充电功能、主备电放电测试（最大负荷条件下连续正常工作1h）等其他功能运行正常；以上内容每月检查测试、维保一遍，主板、回路卡的清理除尘严禁带电操作。 
③模块、端子箱：端子、模块的接线牢固、无松动；模块的编码、通讯、显示位置正确无误；系统回路线的信息标明清楚，且接头无松动、氧化、锈蚀现象，并且与消防主机的电源、信号连接正常；以上内容每月检查测试一遍。 
④层显、声光报警器：设备干净整洁；显示正常、声光正常报警；与主机联动功能正常；以上内容每月检查维保、测试的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍。
⑤消防火灾自动报警系统至少每三个月进行一次联动测试。
2、消防供水系统（消火栓、自动喷淋） 
①消防水池：检查自动补水设施、水池水位监测装置(自动报警)的功能是否正常，阀门、管线接口有无渗漏迹象；水池泄水装置、排水沟无堵塞；以上内容每月检查维保、测试一遍，重点须对水池进、出水口的阀门进行保养润滑；每月须对水池的进、出水口的阀门、管线接口、管线固定支座的螺丝进行加固及防锈处理；每月须对水池出水口的过滤网、止回阀进行清洗处理，并拆卸止回阀的阀瓣进行除锈、润滑。 
②室外消火栓：设备干净整洁；检查是否有锈蚀、脱漆现象；无障碍物遮挡、渗漏；控制阀门动作灵活；以上内容每月检查维保、测试一遍。
③室内消火栓：设备干净整洁；检查阀门是否有渗漏、阀瓣锈蚀、密封胶垫老化及开启力度过大的现象；检查阀门组件、水枪、水带、连接件等配件是否齐全完好；以上内容每月检查、测试、保养润滑的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍；消防水带每三个月翻边折叠一遍。 
④管网阀门：包括减压阀、控制阀、自动排气阀、止回阀等各种阀门，检查是否有滴水、漏水及锈蚀现象；控制阀、自动排气阀、止回阀每月检修保养一次，止回阀的保养须拆卸阀瓣进行清洗、除锈、润滑；其余阀门每月检查、测试、保养的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍。以上包括地埋管网阀门。
⑤水泵接合器：设备干净整洁；检查是否有锈蚀、脱漆、渗漏迹象，附件、安全阀是否齐全完好；无障碍物遮挡；控制阀门动作灵活；以上内容每月检查维保、测试一遍。
⑥消防水箱：设备干净整洁；检查外观是否有变形锈蚀、渗漏现象；自动补水装置功能正常，与水箱连接的单向阀、阀门动作灵活，水箱的水位限制装置、超水位泻水装置功能正常；以上内容每月检查维保一遍，水箱出水口止回阀的保养须拆卸阀瓣进行清洗、除锈、润滑。 
⑦消防加压、稳压水泵：设备干净整洁；水泵外观检查无锈蚀变形；点动、联动启动电机和水泵正常，无异常噪音；启动后水泵运转正常，电机和水泵的连接无差动现象，无异常噪音，出水正常且无漏水现象；电器控制部分：启动设备时无异常火花，电压、电流在正常范围内，运转时电流在规定范围内，设备联动运行正常，主备泵转换正常；电源：主备电送入正常，主备电转换正常，转换时差正常；泵房内无异常积水，卫生干净整洁；加压、稳压系统的管线、阀门无渗漏、锈蚀，阀门动作灵活，管线水流走向、设备名称标识齐全；以上内容每月须检查保养、润滑、加固螺栓、试运转一遍；加压水泵与消防主机每半个月进行一次联动控制运行测试；稳压水泵每半个月进行一次自动启停加压运行测试。  
⑧喷头：外观检查无变形和受外力的痕迹，玻璃泡上无油污、油漆、涂料等污染，溅水盘无锈蚀；隐蔽式喷头无遮挡、涂覆，喷头的落下灵活顺畅；以上内容每月检查保养的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍。 
⑨湿式报警阀：设备干净整洁；检查是否有渗漏、锈蚀、脱漆现象；报警阀的其他附件、水力警铃、压力开关、阀门动作灵活；功能测试：报警阀关闭时，延迟器无出水；打开放水测试阀后5-90s内，水力警铃应能连续报警，声音响亮，延迟器自动排水，压力开关动作报警，联动启动喷淋泵；湿式报警阀关闭时，水力警铃、压力开关停止报警和动作，阀的前后两端压力正常，延迟器应能自动排水，最大排水时间不应大于 5 min；以上内容每月检查维保、测试一遍，湿式报警阀的阀瓣、水力警铃的叶轮每次维保须拆卸下来进行清洗、除锈、润滑。 
⑩水流指示器、信号蝶阀及末端试水装置：设备通讯正常；检查水流指示器、信号蝶阀是否有碰伤、污损、标识模糊、锈蚀、渗漏迹象；管网中最不利点压力应保持在0.05-0.1Mpa压力的正常范围内；打开末端试水装置后水流指示器应准确输出报警信号，信号反馈显示位置准确；关闭信号蝶阀应准确输出报警信号；以上内容每月检查维保、测试的数量不少于总数的35%，每三个月覆盖一次；每月须对自动喷水灭火系统的末端逐个进行排水测试，排除管线内多余的空气和杂质，每次排水时间不小3min。
   3、气体灭火系统 
①系统检查：控制器的各项功能是否正常，药剂贮瓶有无变形、锈蚀、脱漆现象，控制气管是否变形、松脱、锈蚀、老化；药剂贮瓶、柜体、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴的连接牢固、可靠；启动装置动作响应迅速、灵敏有效；模拟火灾测试时，火灾探测器发出火警信号，火灾报警控制器（或气体灭火控制器）即发出声、光报警信号，同时发出联动命令，空调通风停止，防火阀关闭，各项功能联动运行正常；以上内容每月检查维保一遍。
4、防烟排烟系统 
①排烟口/阀：设备干净整洁；检查是否有变形、损伤、阀叶锈蚀现象；手动启动动作灵敏到位，远程启动动作响应迅速，回答信号、显示地理位置准确无误；以上内容每月检查维保的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍。 
②正压送风口/阀：设备干净整洁；检查是否有变形、损伤、阀叶锈蚀现象；手动启动动作灵敏到位，远程启动动作响应迅速，回答信号、显示地理位置准确无误；以上内容每月检查维保的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖一遍。 
③风机：设备干净整洁；外观检查无变形、锈蚀，叶轮无变形、锈蚀，室外的防虫网、无变形、破损，铭牌标识清楚无误，室内、外连接管道密封完好，金属风道无锈蚀变形；风机控制箱：启动运行电流正常，启动时元件无异常火花、过载、发烫现象；联动、远程操控运行正常；以上内容每月检查维保一遍；每个月进行一次风机与消防主机的联动(远程操控)运行测试。
 5、消防应急照明和疏散指示系统
①应急照明：检查应急持续时间、亮度是否符合规范要求，切换电源后能否自动转换至应急状态；以上内容每月手动检查测试的数量不少于设备总数的50%，每两个月覆盖一遍。 
②消防疏散指示：设备干净整洁；检查外观是否完好无损，紧急测试时能否正常工作，亮度及应急持续时间能否满足相关规范要求；以上内容每月检查测试的数量不少于设备总数的35%，每三个月覆盖检查测试一遍。 
6、消防通讯系统
①消防电话：设备干净整洁；保证线路畅通，设备运行正常，通话语音清晰，插孔完好，功能正常；以上内容每月检查维保一遍。
7、消防广播系统
①消防广播：设备干净整洁；保证线路畅通，设备运行正常，语音播出清晰，功能转换正常；以上内容每月检查测试的数量不少于设备总数的50%，每两个月覆盖一遍。
8、防火分隔设施（防火门、防火卷帘）
①防火卷帘：设备整洁干净；检查钢质帘板、无机纤维卷帘的夹板、卷帘金属罩、门楣、控制箱等金属构件是否有脱漆、变形、锈蚀迹象；手动、电动启动，检查帘板、电机运行时是否有异常声响；卷帘导轨、门楣固定牢固可靠；控制按钮、联动测试功能正常；速放装置和手动起升装置正常，拉力符合要求；以上内容每月检查维保、加固导轨、门楣螺钉一遍；每三个月进行一遍联动测试。
②防火门：外观整洁干净；检查防火条粘贴是否牢固，消防标识、闭门器、顺序器、合页、门把手等组件是否齐全完好；门扇自动闭合的顺序、闭合延续的时间及门扇开启的力度应符合相关规范要求，且启闭灵活、关闭严密；以上内容每两个月检查维保一遍，重点检查闭门器有无漏油现象，合页、闭门器、顺序器、门把手、门框的固定螺丝是否松动，并加以紧固螺丝；每三个月对合页、顺序器、闭门器进行保养润滑及防锈处理。
9、灭火器 
主要检查灭火器的配备是否符合规范要求，灭火器的压力是否在额定范围内，灭火器装置是否在有效使用期内，灭火器罐体是否有锈蚀脱漆等状况；以上内容每月检查的数量不少于设备总数的50%，每两个月覆盖一遍。
10、消防安全标识 
检查标识张贴是否醒目、字体清晰、内容准确、张贴紧固，是否破损、数量完善齐全；以上内容每月检查的数量不少于总数的35%，每三个月覆盖一遍。
（3） 、其它要求：
1、2022年以来具有不少于3个医院类消防设施维保服务的业绩和经验（须提供合同复印件，盖章齐全）。
2、在开展维保、维修工作时必须接受采购人对工作数量、工作质量、服务态度及维保服务人员的数量、专业技术资格等方面的监管。
3、必须在响应文件中提供针对本项目的切实可行的维护保养、维修工作实施组织方案(方案中要有明确的维修后免费质量保证期时间的承诺)、应急预案等内容。 

（四）、工程量清单

	1、消防水源、消防电源维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、消防水池检查
	个
	2
	
	
	

	
	2、消防水池补水装置维护
	个
	
	
	
	

	
	3、消防电源
	个
	1
	
	
	

	
	4、消防电源自动切换装置
	系统
	1
	
	
	

	
	5、消防备用发电机
	台
	1
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	2、应急照明、安全疏散系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、应急照明、安全疏散指示标志
	只
	225
	
	
	

	
	2、普通及消防电梯迫降
	部
	2
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	

	3、消防广播及消防电话系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、消防应急广播
	台
	2
	
	
	

	
	2、消防广播喇叭
	个
	23
	
	
	

	
	3、消防电话主机
	台
	2
	
	
	

	
	4、楼层显示器（盘）
	只
	12
	
	
	

	
	5、消防电话（插孔）
	只
	16
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	4、火灾自动报警及联动控制系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、火灾报警控制器
	台
	3
	
	
	

	
	2、烟、温感探测器
	只
	1170
	
	
	

	
	3、手动报警按钮
	只
	97
	
	
	

	
	4、联动控制模块
	个
	28
	
	
	

	
	5、报警及联动控制线路维护
	回路
	8
	
	
	

	
	6、备用电池
	个
	1
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	5、自动喷淋（细水雾）灭火系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、自动喷淋泵
	个
	2
	
	
	

	
	2、自动喷淋泵电控柜
	台
	2
	
	
	

	
	3、自动喷淋泵联动控制器
	个
	2
	
	
	

	
	4、自动喷淋稳压装置
	套
	1
	
	
	

	
	5、自动喷淋头
	个
	1950
	
	
	

	
	6、自动喷淋系统管网
	分区
	1
	
	
	

	
	7、消防信号阀、电磁阀
	只
	7
	
	
	

	
	8、水流指示器
	只
	23
	
	
	

	
	9、自动喷淋末端试水装置（阀）
	套
	1
	
	
	

	
	10、湿式报警阀、雨淋阀功
	套
	3
	
	
	

	
	11、压力开关
	个
	3
	
	
	

	
	12、水泵接合器
	台
	2
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	6、消火栓灭火系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、消火栓泵
	个
	2
	
	
	

	
	2、消火栓泵电控柜
	台
	1
	
	
	

	
	3、消火栓泵联动控制器
	个
	1
	
	
	

	
	4、消火栓稳压装置
	套
	1
	
	
	

	
	5、消火栓系减压、节流装置
	个
	150
	
	
	

	
	6、消火栓系统管网
	分区
	1
	
	
	

	
	7、消火栓按钮
	个
	150
	
	
	

	
	8、室内消火栓
	处
	150
	
	
	

	
	9、室外消火栓
	处
	3
	
	
	

	
	10、水泵接合器
	套
	2
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	7、防火卷帘系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、防火卷帘门控制箱
	台
	1
	
	
	

	
	2、卷帘减速机及传动机构
	樘
	1
	
	
	

	
	3、防火卷帘门限位机构
	樘
	1
	
	
	

	
	4、帘板升降
	樘
	1
	
	
	

	
	5、应急手链操作装置
	樘
	1
	
	
	

	
	6、手动按钮
	樘
	1
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	8、防火门系统维护保养清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、防火门
	樘
	140
	
	
	

	
	2、电控防火门起闭功能
	樘
	20
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	9、防排烟系统维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维护
测试
保养
	1、消防正压送风机控制箱
	台
	2
	
	
	

	
	2、消防正压送风机
	台
	2
	
	
	

	
	3、正压送风阀
	台
	20
	
	
	

	
	4、排烟风机控制箱
	台
	2
	
	
	

	
	5、排烟风机
	台
	2
	
	
	

	
	6、排烟防火阀
	台
	14
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	

	10、灭火器维护保养数量清单

	类别
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	安装位置

	维保
	灭火器
	具
	310
	
	
	

	
	小    计
	
	
	
	
	



