附件2：
[bookmark: _GoBack]空气源热泵热水机组及保温水箱采购项目市场调研需求
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	空气源热泵热水机组
	1
	台
	
1. 日生产热水能力不少于20吨；
2.热水温度要求：供水泵出水温度每年5至9月不低于50度，每年10月至次年4月不低于55度；
3. 标准工况参数要求：
（1）额定制热量≥38.6KW；
（2）额定输入功率≤12.8KW；
4.工作环境：-15至43℃；
5.机组噪音≤65dB（A）；
6.产水量≥830L/h；
7.压缩机为全封闭涡旋式压缩机，满足最高出水温度不低于50℃。

	2
	热水提升泵
	1
	台
	（1）水流量≥15m3/h
（2）扬程≥15m
（3）功率1.1KW

	3
	双层不锈钢方形保温水箱
	1
	个
	1.水箱容积：15m³；
2.内胆尺寸:长3米×宽2.5米×高2米；
3.水箱内胆材质为国标SUS304不锈钢板，外胆材质为201不锈钢板材；
4.保温层采用进口聚氨酯发泡材料，厚度50mm,保温效果达到24小时温降小于5℃。

	4
	控制电箱
	1
	套
	1.设备电源配电空开；
2.设备自动运行控制；
3.新、旧热水设备融合控制；
4.供水电动阀定时开启控制；



报价包括但不限于：

1.货物的价格；
2.必要的保险费用和各项税金；
3.机组安装配套服务（包括连接机组主电源线、到机组主水管路、PRC热水复合保温管、水位观察器、电动阀、设备运输、吊装、拆除、搬运等）；
4.水箱底座钢结构基础，热水系统改造安装、调试、与原系统对接、安装辅材；
5.其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用）： 包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。

